
ЧЕК - ЛИСТ
1 ЭТАП Перегородки ЭТАП 
⭕ Проверить уровень стены по плоскости и углу 90 градусов в необходимых местах с помощью лазерного или строительного уровня 
⭕ Плита перекрытия не должна давить на блоки, зазор между ними - примерно 1,5 см. 
2  ЭТАП Штукатурка 
⭕ Проверить ровность штукатурки внизу возле пола и вверху возле потолка (уровень или правило с собой). По СНИП допустим перепад в 1мм на 1 метр
⭕ Проверить дверные проемы на ровность по уровню 
⭕ Проверить углы под 90 (угольник подойдет) 
⭕ И обязательно убедитесь, что штукатурка высохла!
 3 ЭТАП Разводка электрической проводки 
⭕ Вся проводка должна быть в гофре
 ⭕ По полу ПНД гофра (черная, либо оранжевая жесткая), по стенам и потолку ПВХ (серая) обязательно 
⭕ Крепление везде - перфолента на полу и клипсы на потолке 
⭕ Все штробы строго по вертикали, никаких даже самых коротких горизонтальных штроб (допускается горизонтальная в редких исключениях, с вами должны это согласовывать)  
⭕ Никаких проводов в дверных проемах на полу 
⭕ Все соединения строго через клеммы, никаких скруток 
⭕ Проверить наличие питания во всех узлах перед стяжкой 
⭕ Проверить наличие необходимого количество кабелей на переключателях
 ⭕ Проверить везде уровень подрозетников 
4 ЭТАП Стяжка 
⭕ Проверить на наличие трещин, бухтения 
⭕ Проверить ровность готовой стяжки лазерным уровнем 
⭕ Проверить наличие демпферной ленты по периметру 
5 ЭТАП Сантехника
 ⭕ Соблюдение уклона слива во всех узлах минимум 2 см на 1 метр
 ⭕ После пайки труб, но перед замуровыванием, проверить давлением все соединения 
⭕ Проверить, не подтекают ли резьбовые соединения
 ⭕ Проверить правильность установки грязевика 
⭕ Все трубы должны быть в утеплителе
 ⭕ В идеале канализационную трубу (стояк) шумоизолировать 
⭕ Уличная стена должна утепляться и пропениваться в местах штроб 
⭕ Планки в местах смесителей должны быть установлены по уровню 
⭕ При наличии полотенцесушителя трубы монтируются по уровню 
⭕ Проверить жесткость крепления рамы при наличии инсталляции 
⭕ Проводные датчики протечки воды вывести заранее по местам до укладки плитки
6 ЭТАП Вентиляция
 ⭕ Все швы герметизируются герметиком, а после армирующим скотчем 
⭕ Устанавливается обратный клапан  
ЧЕК - ЛИСТ чистовых работ
1 ЭТАП Шпаклёвка стен под обои
⭕ Проверить неровности с фонариком/лампочкой 
⭕ Перед поклейкой проверить полное высыхание шпаклевки [оставляем в самых глубоких местах нанесения шпаклевки пленку, закрепленную на малярный скотч на ночь/сутки и смотрим наличие конденсата влаги] 
⭕ Проверить по уровню еще раз все стены 
⭕ Проверить углы под 90 градусов 
2 ЭТАП Наливной пол 
⭕ Проверка ровности лазерным уровнем 
⭕ Если должны быть перепады (из за разных финишных покрытий), проверить высоту 
3 ЭТАП Обои 
⭕ Перед поклейкой - проверить соответствие клея обойной основе 
⭕ Поклеить несколько полотен, оставить на сутки-двое для проверки швов 
⭕ Проверить совмещение рисунка 
⭕ Проверить поверхность на наличие пузырей и качество стыков во внутренних и внешних углах [ровность, трещины, пузыри] 
4 ЭТАП Плиточные работы
 ⭕ Соответствие согласованной раскладки готовому рисунку 
⭕ Ровность углов под 90 градусов [угольник у вас уже должен быть] 
⭕ Ровность укладки плитки по всей поверхности 
⭕ Ровность укладки плитки без выпирания углов 
⭕ Толщина и качество межплиточных швов 
⭕ Качество стыковки плитки на внешних углах 
5 ЭТАП Прозвон теплого пола
⭕ Проверка укладки датчика в гофру с возможностью замены (ни в коем случае не замуровывать в бетон!) 
⭕ Проверка работы теплого пола (включитьдождаться нагрева) 
 6 ЭТАП Ламинат 
⭕ Наличие подложки 
⭕ Проверка замков (щелей или домиков быть не должно) 
⭕ Соблюдение зазоров по 7 мм- 1 см по периметру стен, учитывая толщину плинтуса 
7 ЭТАП Двери 
⭕ Проверка щелей и уровня установки-дверь должна стоять ровно и не двигаться в любых состояниях 
⭕ Качество стыковки наличников, плинтусов и финишной отделки стен
 8 ЭТАП Розетки и выключатели 
⭕ Все соединения через клеммы без скруток 
⭕ Плотное прилегание к стенам без зазоров

Дополнения:
1.  (Здесь не по СНИП проверяют, а по сп 71.130330 от 2016г. Это касается отделочных работ)
2. Проверить размер проемов
3. Гофра должна быть негорючей. Кабель не ПВС, а НЮМ на плиты, кондиционеры, и в места с большой нагрузкой. Особенно, если разводка по полу.
4. по сантехнике: опрессовка труб под давление не менее суток с манометром и отдельным подписание актов.
5. Есть ли вокруг фильтра краны и соединение "американка" для демонтажа и чистки. Есть ли люки обслуживания.
6. Проверить межосевое расстояние вывода труб у полотенцесушителя, чтобы его ненакручивали враспор.
7. Двери: есть ли закладная под двери скрытого монтажа.
8. Перекрывают ли наличники конструкцию.
9. Плитка: запретить выкидывать битую плитку и обрезки. для оценки правильности заказа.
10. Тёплый пол: опрессовка перед укладкой чистового напольного покрытия. а вдруг протечка.
11. Кондиционеры: Опрессовка и консервация медных труд на время ремонта.
12. Полный фотоотчёт проложенных коммуникаций до чистовой отделки, акты скрытых работ, исполнительная документация с привязками проложенных коммуникаций.
13. контроль за звукоизоляцией стяжки! ЗА толощинйо стяжки, за тем как там сетка армирующая уложена!
14. контроль за сборкой каркасов гипсоконструкций, есть ли демпферная лента по периметру
15. как обработаны оконные откосы... Есть ли там специальная лента пароизоляции по периметру!
16. должны быть корочки у сотрудников по доступу к электроработам до каких-то там вольт)))
17. надо заставлять из проходные выключатели ставить так, чтоб они не были в разнобой при одинаковом состоянии
18. огнетушитель должен быть на стройке и аптечка
19. временный унитаз с мойкой!
20. надо же чтоб электрик на схему смотрел
21. потолок должен быть сделан по уровню. Так как на стройке несколько раз были разборки, что мы кондиционер вешаем по уровню, а на длине в 800 мм видно, что потолок кривой. Тоже самое видел над шкафами.
22. двери шкафа не должны биться о кондиционеры и навесные светильники. Встроенные светильники не должны находить на карниз у кухонного гарнитура.
23. Про шумо-гидро изоляцию по всей квартире забыли добавить
24. Про высоту дверных проемов, их нужно замерять от чистого пола, а не от плиты перекрытия
25. Тоже со светом на кухне. Забывают если сами заказывают оставлять зазор или верхнюю планку . А то потом верхние шкафы не могут открыть из-за не ровного потолка или встроенных светильников
ЧЕК-ЛИСТА  ПРИЕМКА ЭЛЕКТРИКИ
Проводку рекомендую укладывать в гофре: по полу ПНД гофра [черная, либо оранжевая жесткая], по стенам и потолку - ПВХ [серая].
◽️Крепление - как вариант перфолента на полу и клипсы на потолке [Лотки тоже можно, но это  вариант наименее удобный в случае выхода из строя и замены одного конкретного кабеля].
◽️Все штробы строго по вертикали, никаких даже самых коротких горизонтальных и диагональных штроб (допускается горизонтальная в редких исключениях, если согласовано с клиентом и сделано фото).
◽️Делайте сами везде фото и видео готовых шлейфов.
◽️Никаких проводов в дверных проемах на полу.
◽️Все соединения должны быть без скруток [при необходимости устанавливаются глубокие подрозетники].
◽️Сборку щитка лучше производить до стяжки.
◽️Все выводы сделаны согласно планам по электрике + разверткам стен. Установлены стаканы под розетки и выключатели, есть выводы под ванную, теплые полы, вентиляторы.
◽️Есть вывод под кондиционер, конвекторы. 
◽️Проверка наличия необходимого количество кабелей на переключателях.
◽️Проверка уровня подрозетников.
◽️Розетки, выключатели, накладные светильники и другие электроприборы плотно прилегают к стенам.
◽️Лампочки в натяжной потолок не более 30Вт.
◽️Проверка работоспособности всех лампочек, светодиодных лент, розеток и выключателей. 
◽️Проверка работоспособность всех электроприборов.
